Таблица 4

| Дифференциальный ток | Без нагрузки | Ток нагрузки Iн. А |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 5 | 8 |
| Синусоидальный | 24.1 мА | 23.8 мА | 23.7 мА | 23.7 мА |

Таблица 5

| Дифференциальный ток | Кратность дифференциального тока |
| --- | --- |
|  | IΔn | 2IΔn | 5IΔn |
| Синусоидальный | 25.1 мс | 19.9 мс | 17.1 мс |

Таблица 6

| Дифференциальный ток | Ток нагрузки Iн. А |
| --- | --- |
|  | 2 | 5 | 8 |
| IΔn | 23.1 мс | 25.1 мс | 25.3 мс |
| 2IΔn | 19.3 мс | 21.1 мс | 21.4 мс |
| 5IΔn | 16.3 мс | 17.4 мс | 18.3 мс |

### 1. Принцип защитного действия УЗО.

УЗО - быстродействующий автоматический выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.

Принцип действия УЗО дифференциального типа основан на применении электромагнитного векторного сумматора токов - дифференциального трансформатора тока.

При прикосновении человека к открытым токопроводяшим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки, протекает дополнительный ток - ток утечки, являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным).

Неравенство токов в первичных обмотках вызывает небаланс магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока.

Если этот ток превышает значение уставки порогового элемента пускового органа, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм.

Исполнительный механизм, состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая УЗО электроустановка обесточивается.

### 2. Понятие «дифференциальный ток».

Это дополнительный ток, протекающий по фазному проводнику через УЗО, помимо тока нагрузки. Он обычно возникает при пробое изоляции и прикосновении человека к токопроводящим частям или к корпусу электроприёмника.

Маршрут протекания тока: земля – нейтраль трехфазной цепи – УЗО – розетка – прибор – корпус – человек – земля. Этот ток не протекает через УЗО в обратном направлении, поэтому возникает магнитный дисбаланс и отключение УЗО.

### 3. Рассчитать допустимый ток через человека при защите с помощью УЗО с параметрами, полученными в ходе выполнения лабораторной работы.

Рассчитаем для времени отключения 25 мс:

### 4. Основные технические параметры УЗО.

Номинальное напряжение - действующее значение напряжения, при котором обеспечивается работоспособность УЗО.  = 220; 380 В

Номинальный ток нагрузки  - значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы.  = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А

Номинальный отключающий дифференциальный ток  - значение дифференциального тока, которое вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации,  = 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 А

Номинальный неотключаюший дифференциальный ток  — значение дифференциального тока, которое не вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации.  = 0,5

Предельное значение неотключающего сверхтока  - минимальное значение неотключающего сверхтока при симметричной нагрузке двух- и четырехполюсных УЗО или несимметричной нагрузке четырехполюсных УЗО. . Сверхток - любой ток, превышающий номинальный ток нагрузки.

Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность)  - действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.

Минимальное значение , или 500 А (выбирается большее значение).

Номинальная включающая и отключающая способность но дифференциальному току  - действующее значение ожидаемого дифференциального тока, которое УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.

Минимальное значение  или 500 А (выбирается большее значение).

Номинальный условный ток короткого замыкания  - действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность.

= 3000; 4500; 6000; 10000 А.

Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания  - действующее значение ожидаемого дифференциального тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность.

= 3000; 4500; 6000; 10000 А.

Номинальное время отключения  - промежуток времени между моментом внезапного возникновения отключающего дифференциального тока и моментом гашения дуги на всех полюсах.

### 5. Параметры УЗО, характеризующие его качество и надежность.

Номинальное время отключения, а так же токи, которые может выдержать УЗО, сохраняя свою работоспособность.

### 6. Ограничения, действующие при выборе номинального отключающего дифференциального тока (уставки) УЗО.

Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО (уставка)  должен не менее чем в три раза превышать суммарный ток утечки (так называемый «фоновый» ток) защищаемой цепи электроустановки - .

Суммарный ток утечки электроустановки замеряется специальными приборами, либо определяется расчетным путем.

При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) [5] предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета - 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета - 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

### 7. Область допустимых значений отключающего дифференциального тока УЗО.

| Номинальный ток в зоне защиты, А | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при работе в зоне защиты одиночного потребителя, мА | 10 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| при работе в зоне защиты группы потребителей, мА | 30 | 30 | 30(100) | 100 | 300 |
| УЗО противопожарного назначения на ВРУ (ВРЩ) | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |

В некоторых случаях, для определенных потребителей значение уставки задается нормативными документами.

В ГОСТ Р 50669—94 [6] применительно к зданиям из металла или с металлическим каркасом задается значение уставки УЗО не выше 30 мА.

Временные указания [7] предписывают: для сантехнических кабин, ванных и душевых устанавливать УЗО с током срабатывания:

- 10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях, (например, при использовании одной линии для сантехнической кабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА (п. 4.15);

- в индивидуальных жилых домах для групповых цепей, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны УЗО с уставкой 30 мА;

- для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток УЗО с уставкой 30 мА (п. 6.5).

В ПУЭ (п. 7.1.84) [5] рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе а квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

### 8. Функции «комбинированного» УЗО.

Существует класс УЗО со встроенной защитой от сверхтоков - токов короткого замыкания и перегрузки, так называемые «комбинированные» УЗО.

Особенностью конструкции УЗО	 со встроенной зашитой от сверхтоков является запуск механизма размыкания силовых контактов при воздействии на него любого из трех элементов - якоря катушки токовой отсечки, втягивающегося при токе короткого замыкания, биметаллической пластины, изменяющей свою форму при протекании тока перегрузки и якоря магнитоэлектрического реле, подключенного к вторичной обмотке трансформатора тока и реагирующего на дифференциальный ток.

Область применения УЗО со встроенной защитой от сверхтоков довольно ограничена - автономные электроприемники, или потребители, имеющие незначительную, неизменяемую нагрузку.

### 9. Недостатки УЗО, зависимых от напряжения питания.

Принципиальное значение при рассмотрении конструкции УЗО имеет разделение устройств по условию зависимости от напряжения на следующие два типа:

• функционально не зависящие от напряжения питания (электромеханические). Источником энергии, необходимой для функционирования - выполнения защитных функций, включая операцию отключения, для устройства является сам сигнал — дифференциальный ток, на который оно реагирует;

• функционально зависящие от напряжения питания (электронные). Их механизм для выполнения операции отключения нуждается в энергии, получаемой либо от контролируемой сети, либо от внешнего источника.

Применение устройств, функционально зависящих от напряжения питания, ограничено. Основной причиной меньшего распространения таких устройств является их неработоспособность при часто встречающейся и наиболее опасной по условиям вероятности электропоражения неисправности электроустановки, а именно - при обрыве нулевого проводника в цепи до УЗО по направлению к источнику питания. В этом случае «электронное» УЗО, не имея питания, не функционирует, а на электроустановку по фазному проводнику выносится опасный для жизни человека потенциал. Второй причиной является меньшая надежность (вероятность выхода из строя какого-либо из большого количества электронных компонентов довольно высока), большая подверженность электронных схем воздействию внешних факторов — электромагнитных полей, импульсов тока и др.

### 10. Выбор типа УЗО в зависимости от формы дифференциального тока.

По условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока:

- типа АС, реагирующие на переменный синусоидальный дифференциальный ток - медленно нарастающий, либо возникающий скачком;

- типа А, реагирующие как на переменный синусоидальный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком;

- типа В, реагирующие на дифференциальные токи - синусоидальный переменный, пульсирующий постоянный, пульсирующий постоянный с наложенной сглаженной пульсацией постоянного тока значением 0,006 А - медленно нарастающие, либо возникающие скачком.

### 11. Назначение УЗО типа S.

УЗО типа S – устройства с выдержкой времени. Время отключения УЗО - это промежуток времени между моментом внезапного появления отключающего дифференциального тока и моментом гашения дуги. Предельное время неотключения (несрабатывания) для УЗО типа S - это максимальный промежуток времени с момента возникновения в главной цепи УЗО отключающего дифференциального тока до момента трогания размыкающих контактов.

Предельное время неотключения является выдержкой времени, позволяющей достичь селективности действия УЗО при работе в многоуровневых системах защиты.

### 12. Влияние тока нагрузки на действие УЗО.

Исходя из измерений (см. таблицу 6), чем больше ток нагрузки, тем дольше время срабатывания УЗО.

На время срабатывания также имеет влияние величина дифференциального тока – чем он больше, тем быстрее сработает УЗО. Но исходя из измерений (см. таблицу 4) ток нагрузки практически не влияет на величину дифференциального тока.